## Blad1
Resultat sträcka - LSp-radialnätets effektfördelning och kortslutning från minnet
Nätslittera | Ledningsklass | Startknutpunkt | Slutknut | Längd/m | B-grad/% - Max. belastningsgrad | Imax/A - Max. belastningsströmmen | Umin/V - Min. spänning vid slutknut | SäkÄ/A - Minsta säkringen före slutknut | Ik3Ä/A - 3-fas kortslutningsström i slutknut | Ik1min/A - Min. 1-fas kortslutningsström vid slutknut | Zk1max/ohm - Max. impedans i 1-fas kortslutning vid slutknut
90 |  | 2 | 3 | 1 | 16.5938 | 265.5 | 230.057 | 2095 | 13560.1729 | 10494.2871 | 0.017152
90 | 2 | 3 | 4 T085-0.4-S1 | 1 | 16.5938 | 265.5 | 230.0567 | 2095 | 13559.25 | 10492.8115 | 0.017155
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 5 | 248 | 3.5269 | 13.2258 | 229.6491 | 200 | 4734.3232 | 1337.5253 | 0.13496
90 | AKKJ240/72 | 5 | 6 1159 | 31 | 3.5269 | 13.2258 | 229.5982 | 200 | 4345.2041 | 1199.1313 | 0.15016
90 | EKKJ10/10 | 6 1159 | 7 | 1 | 4.9017 | 3.7743 | 229.5937 | 35 | 4228.0264 | 1167.125 | 0.1541
90 | N1XV4G10 | 7 | 8 233238 | 31 | 4.9018 | 3.7744 | 229.4534 | 35 | 2163.2437 | 630.937 | 0.2809
90 | EKKJ10/10 | 6 1159 | 9 | 2 | 10.301 | 7.9317 | 229.5735 | 35 | 4115.2544 | 1137.0428 | 0.15805
90 | N1XV4G10 | 9 | 10 233331 | 45 | 10.3012 | 7.9319 | 229.0207 | 35 | 1726.7084 | 515.0251 | 0.34301
90 | EKKJ10/10 | 6 1159 | 11 | 2 | 7.3886 | 5.6892 | 229.5845 | 35 | 4115.2544 | 1137.0428 | 0.15805
90 | N1XV4G10 | 11 | 12 233431 | 27 | 7.3886 | 5.6892 | 229.4004 | 35 | 2276.8887 | 661.1443 | 0.26844
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 13 | 295 | 5.6873 | 21.3274 | 229.3355 | 4 | 4167.6484 | 1139.2174 | 0.158
90 | AKKJ240/72 | 13 | 14 1162 | 59 | 5.6873 | 21.3275 | 229.1914 | 4 | 3619.4265 | 962.8178 | 0.18695
90 | N1XV4G10 | 14 1162 | 15 233534 | 19 | 3.3251 | 2.5603 | 229.1102 | 35 | 2433.6565 | 674.507 | 0.26424
90 | N1XV4G10 | 14 1162 | 16 233533 | 45 | 11.0042 | 8.4732 | 228.6017 | 35 | 1638.7124 | 476.187 | 0.37156
90 | EKKJ10/10 | 14 1162 | 17 | 8 | 4.9345 | 3.7996 | 229.1427 | 35 | 3023.0068 | 818.6144 | 0.21881
90 | N1XV4G10 | 17 | 18 233436 | 15 | 4.9345 | 3.7996 | 229.041 | 35 | 2268.655 | 637.5929 | 0.28022
90 | EKKJ10/10 | 14 1162 | 19 | 36 | 6.5129 | 5.015 | 228.8749 | 35 | 1852.0817 | 533.302 | 0.33239
90 | N1XV4G10 | 19 | 20 233437 | 9 | 6.513 | 5.015 | 228.7945 | 35 | 1639.4718 | 485.1858 | 0.3697
90 | EKKJ10/10 | 14 1162 | 21 | 32 | 6.8754 | 5.2941 | 228.8948 | 35 | 1964.1825 | 561.4767 | 0.31604
90 | N1XV4G10 | 21 | 22 233438 | 15 | 6.8754 | 5.2941 | 228.7532 | 35 | 1598.3749 | 473.2326 | 0.37821
90 | EKKJ10/10 | 14 1162 | 23 | 24 | 2.2809 | 1.7563 | 229.1217 | 35 | 2231.2788 | 627.592 | 0.28345
90 | N1XV4G10 | 23 | 24 233439 | 16 | 2.2809 | 1.7563 | 229.0716 | 35 | 1751.1283 | 511.5531 | 0.34959
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 25 | 250 | 3.4871 | 13.0765 | 229.6505 | 250 | 4707.209 | 1296.0144 | 0.13594
90 | AKKJ240/72 | 25 | 26 1161 | 49 | 3.4871 | 13.0766 | 229.5709 | 250 | 4125.438 | 1121.1833 | 0.15997
90 | EKKJ10/10 | 26 1161 | 27 | 10 | 10.5935 | 8.157 | 229.4443 | 35 | 3222.3687 | 894.9102 | 0.19979
90 | N1XV4G10 | 27 | 28 233531 | 6 | 10.5935 | 8.157 | 229.3683 | 35 | 2826.2161 | 799.4977 | 0.22432
90 | EKKJ10/10 | 26 1161 | 29 | 15 | 3.2602 | 2.5104 | 229.5257 | 35 | 2886.6221 | 810.8461 | 0.21993
90 | N1XV4G10 | 29 | 30 233434 | 13 | 3.2603 | 2.5104 | 229.4866 | 35 | 2252.2212 | 653.9224 | 0.27343
90 | N1XV4G10 | 26 1161 | 31 | 41 | 4.6456 | 3.5771 | 229.3951 | 35 | 1836.0704 | 539.1047 | 0.32802
90 | N1XV4G10 | 31 | 32 233435 | 8 | 4.6456 | 3.5771 | 229.3608 | 35 | 1646.5898 | 496.7444 | 0.36121
90 | EKKJ10/10 | 26 1161 | 33 | 9 | 3.7118 | 2.8581 | 229.54 | 35 | 3297.6453 | 913.7789 | 0.19577
90 | N1XV4G10 | 33 | 34 233532 | 15 | 3.7118 | 2.8581 | 229.4886 | 35 | 2417.6086 | 694.0267 | 0.25726
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 35 1154 | 86 | 4.9325 | 18.4969 | 229.8818 | 250 | 8617.9102 | 3161.7764 | 0.056028
90 | EKKJ10/10 | 35 1154 | 36 | 79 | 8.0264 | 6.1803 | 229.0896 | 35 | 1398.2062 | 460.577 | 0.37891
90 | EKKJ10/10 | 36 | 37 232933 | 18 | 8.0264 | 6.1804 | 228.8911 | 35 | 1162.6338 | 394.5732 | 0.45347
90 | EKKJ10/10 | 35 1154 | 38 232934 | 33 | 5.508 | 4.2411 | 229.7138 | 35 | 2866.5613 | 929.4985 | 0.18884
90 | EKKJ10/10 | 35 1154 | 39 232935 | 40 | 6.7251 | 5.1783 | 229.5992 | 35 | 2476.3884 | 805.157 | 0.21767
90 | EKKJ10/10 | 35 1154 | 40 232936 | 57 | 9.3734 | 7.2175 | 229.2258 | 35 | 1855.797 | 607.3316 | 0.28787
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 41 | 87 | 9.4608 | 35.478 | 229.7321 | 2095 | 8577.2256 | 3185.3423 | 0.056509
90 | AKKJ240/72 | 41 | 42 | 22 | 9.4608 | 35.4781 | 229.6363 | 2095 | 7758.8179 | 2681.4004 | 0.067129
90 | AKKJ240/72 | 42 | 43 1155 | 23 | 9.4608 | 35.4782 | 229.5362 | 2095 | 7039.3687 | 2299.1299 | 0.07829
90 | EKKJ10/10 | 43 1155 | 44 233234 | 17 | 6.1474 | 4.7335 | 229.445 | 35 | 3911.874 | 1213.799 | 0.14592
90 | EKKJ10/10 | 43 1155 | 45 233131 | 22 | 9.7101 | 7.4768 | 229.2613 | 35 | 3412.6501 | 1062.6023 | 0.16628
90 | EKKJ10/10 | 43 1155 | 46 | 9 | 8.1585 | 6.2821 | 229.4721 | 35 | 5040.5962 | 1567.1273 | 0.11366
90 | EKKJ10/10 | 46 | 47 | 2 | 8.1585 | 6.2821 | 229.4579 | 35 | 4710.5615 | 1476.0632 | 0.12168
90 | EKKJ10/10 | 47 | 48 233132 | 20 | 8.1586 | 6.2821 | 229.3156 | 35 | 2762.0378 | 873.7777 | 0.20311
90 | EKKJ10/10 | 43 1155 | 49 233231 | 50 | 8.1836 | 6.3013 | 229.0102 | 35 | 1955.4581 | 623.4558 | 0.28133
90 | EKKJ10/10 | 43 1155 | 50 233232 | 42 | 13.0305 | 10.0335 | 228.821 | 35 | 2231.5457 | 707.2519 | 0.24835
90 | EKKJ10/10 | 43 1155 | 51 233233 | 30 | 8.0246 | 6.179 | 229.2264 | 35 | 2822.436 | 885.2139 | 0.19901
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 52 | 86 | 7.3189 | 27.4457 | 229.7883 | 250 | 8617.9102 | 3161.7764 | 0.056028
90 | AKKJ240/72 | 52 | 53 1156 | 130 | 7.3189 | 27.446 | 229.3746 | 250 | 5212.7173 | 1490.0016 | 0.11929
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 54 | 7 | 3.3699 | 2.5948 | 229.354 | 35 | 4215.1025 | 1217.1161 | 0.14696
90 | N1XV4G10 | 54 | 55 233735 | 8 | 3.3699 | 2.5948 | 229.3305 | 35 | 3400.196 | 996.2584 | 0.17958
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 56 | 18 | 3.2646 | 2.5137 | 229.3233 | 35 | 3163.585 | 928.9341 | 0.19127
90 | N1XV4G10 | 56 | 57 233733 | 7 | 3.2646 | 2.5137 | 229.3034 | 35 | 2711.4365 | 814.0668 | 0.22012
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 58 | 17 | 2.7653 | 2.1293 | 229.3336 | 35 | 3239.4341 | 949.5188 | 0.18721
90 | N1XV4G10 | 58 | 59 233734 | 9 | 2.7653 | 2.1293 | 229.3119 | 35 | 2656.4353 | 797.9343 | 0.22431
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 60 | 38 | 3.2065 | 2.469 | 229.2599 | 35 | 2131.9177 | 646.4298 | 0.27296
90 | N1XV4G10 | 60 | 61 233732 | 7 | 3.2065 | 2.469 | 229.229 | 35 | 1908.542 | 593.9028 | 0.30206
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 62 | 40 | 2.7624 | 2.127 | 229.2755 | 35 | 2063.1865 | 627.2502 | 0.28117
90 | N1XV4G10 | 62 | 63 233731 | 6 | 2.7624 | 2.127 | 229.2527 | 35 | 1880.3333 | 586.3224 | 0.30613
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 64 | 52 | 11.8404 | 9.1171 | 228.5845 | 35 | 1726.7372 | 532.3023 | 0.33053
90 | EKKJ10/10 | 64 | 65 232931 | 18 | 11.8405 | 9.1172 | 228.3113 | 35 | 1384.6294 | 441.7895 | 0.40477
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 66 | 7 | 9.4978 | 7.3133 | 229.289 | 35 | 4215.1025 | 1217.1161 | 0.14696
90 | EKKJ10/10 | 66 | 67 232932 | 18 | 9.4979 | 7.3134 | 229.0691 | 35 | 2711.9385 | 809.7399 | 0.21975
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 68 | 30 | 3.514 | 2.7058 | 229.2825 | 35 | 2456.8792 | 736.312 | 0.24017
90 | N1XV4G10 | 68 | 69 233737 | 5 | 3.514 | 2.7058 | 229.2583 | 35 | 2243.4458 | 688.0061 | 0.26091
90 | EKKJ10/10 | 53 1156 | 70 | 28 | 5.8725 | 4.5218 | 229.2013 | 35 | 2553.2769 | 762.7634 | 0.232
90 | N1XV4G10 | 70 | 71 233736 | 6 | 5.8725 | 4.5218 | 229.1529 | 35 | 2283.1638 | 698.4285 | 0.25686
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 72 | 137 | 4.2544 | 15.954 | 229.7892 | 160 | 6898.6392 | 2264.6379 | 0.080722
90 | AKKJ240/72 | 72 | 73 1160 | 116 | 4.2544 | 15.9541 | 229.563 | 160 | 4667.0918 | 1320.5924 | 0.13741
90 | N1XV4G10 | 73 1160 | 74 233637 | 29 | 6.2501 | 4.8126 | 229.3956 | 35 | 2364.8567 | 692.6091 | 0.25579
90 | N1XV4G10 | 73 1160 | 75 233636 | 26 | 4.2241 | 3.2526 | 229.4615 | 35 | 2500.54 | 728.5731 | 0.2434
90 | N1XV4G10 | 73 1160 | 76 233635 | 47 | 15.4073 | 11.8636 | 228.6791 | 35 | 1776.2721 | 533.8541 | 0.33038
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 77 | 137 | 10.1147 | 37.93 | 229.4163 | 200 | 6898.6392 | 2235.4846 | 0.080722
90 | AKKJ240/72 | 77 | 78 1157 | 59 | 10.1147 | 37.9303 | 229.1408 | 200 | 5561.2466 | 1645.0405 | 0.10951
90 | N1XV4G10 | 78 1157 | 79 233634 | 27 | 6.0507 | 4.659 | 228.9901 | 35 | 2690.6023 | 805.8682 | 0.21954
90 | N1XV4G10 | 78 1157 | 80 233633 | 30 | 10.3979 | 8.0064 | 228.7692 | 35 | 2533.3972 | 762.0203 | 0.23195
90 | N1XV4G10 | 78 1157 | 81 233632 | 46 | 13.9802 | 10.7647 | 228.3701 | 35 | 1924.2439 | 590.1546 | 0.29833
90 | N1XV4G10 | 78 1157 | 82 233631 | 62 | 13.2474 | 10.2005 | 228.127 | 35 | 1546.7003 | 481.2314 | 0.36494
90 | N1XV4G10 | 78 1157 | 83 233235 | 28 | 12.0162 | 9.2525 | 228.7943 | 35 | 2636.199 | 790.7095 | 0.22367
90 | EKKJ10/10 | 78 1157 | 84 | 8 | 4.7157 | 3.6311 | 229.106 | 35 | 4318.0605 | 1265.91 | 0.14112
90 | N1XV4G10 | 84 | 85 233236 | 27 | 4.7157 | 3.6311 | 228.9885 | 35 | 2307.2983 | 702.8085 | 0.25224
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 86 | 139 | 3.8229 | 14.3358 | 229.8861 | 200 | 6843.7695 | 2208.877 | 0.081696
90 | AKKJ240/72 | 86 | 87 | 58 | 3.8229 | 14.3358 | 229.7827 | 200 | 5542.7778 | 1637.6996 | 0.11
90 | AKKJ240/72 | 87 | 88 1158 | 58 | 3.8229 | 14.3359 | 229.6793 | 200 | 4640.7114 | 1301.491 | 0.13839
90 | N1XV4G10 | 88 1158 | 89 233433 | 21 | 6.2391 | 4.8041 | 229.4989 | 35 | 2752.2683 | 793.9683 | 0.22379
90 | N1XV4G10 | 88 1158 | 90 233237 | 37 | 5.6102 | 4.3199 | 229.3936 | 35 | 2057.791 | 609.8397 | 0.28987
90 | N1XV4G10 | 88 1158 | 91 233432 | 27 | 6.7688 | 5.212 | 229.4277 | 35 | 2446.1633 | 713.3971 | 0.24851
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 92 | 106 | 11.5338 | 43.2519 | 229.4867 | 250 | 7862.2998 | 2693.6003 | 0.065677
90 | AKKJ240/72 | 92 | 93 1151 | 148 | 11.5342 | 43.2532 | 228.6942 | 1 | 4653.8662 | 1243.7805 | 0.1379
90 | EKKJ10/10 | 93 1151 | 94 232831 | 29 | 6.0454 | 4.6549 | 228.5329 | 35 | 2362.8394 | 695.3883 | 0.25472
90 | EKKJ10/10 | 93 1151 | 95 232832 | 37 | 4.876 | 3.7545 | 228.5282 | 35 | 2061.7371 | 614.7812 | 0.28746
90 | AKKJ240/72 | 93 1151 | 96 1150 | 97 | 7.7864 | 29.199 | 228.3548 | 1 | 3643.8779 | 970.4612 | 0.18548
90 | N1XV4G10 | 96 1150 | 97 232834 | 45 | 9.362 | 7.2087 | 227.8549 | 35 | 1643.7579 | 478.0452 | 0.37009
90 | AKKJ240/72 | 96 1150 | 98 | 94 | 0 | 0 | 228.3549 | 1 | 3005.3079 | 777.0901 | 0.23163
90 | EKKJ10/10 | 96 1150 | 99 | 23 | 10.3584 | 7.976 | 228.0719 | 35 | 2279.2485 | 640.2811 | 0.27791
90 | EKKJ10/10 | 99 | 100232741 | 13 | 10.3586 | 7.9761 | 227.912 | 35 | 1858.5597 | 540.9205 | 0.33091
90 | EKKJ10/10 | 96 1150 | 101232740 | 53 | 9.7117 | 7.478 | 227.7444 | 35 | 1490.9005 | 440.8557 | 0.40061
90 | EKKJ10/10 | 96 1150 | 102232742 | 17 | 4.8337 | 3.7219 | 228.2793 | 35 | 2538.2175 | 703.3204 | 0.25358
90 | EKKJ10/10 | 96 1150 | 103232743 | 47 | 6.4565 | 4.9715 | 228.0762 | 35 | 1603.4639 | 470.2718 | 0.37597
90 | EKKJ10/10 | 96 1150 | 104232833 | 17 | 5.4404 | 4.1891 | 228.2698 | 35 | 2538.2175 | 703.3204 | 0.25358
90 | EKKJ10/10 | 93 1151 | 105232744 | 53 | 5.0815 | 3.9127 | 228.4466 | 35 | 1637.8573 | 498.6871 | 0.3532
90 | EKKJ10/10 | 93 1151 | 106232745 | 19 | 5.0745 | 3.9073 | 228.6055 | 35 | 2877.4265 | 830.8503 | 0.214
90 | EKKJ10/10 | 93 1151 | 107232746 | 29 | 6.076 | 4.6785 | 228.4845 | 35 | 2362.8394 | 695.3883 | 0.25472
90 | RK35 | 4 T085-0.4-S1 | 1087000528 | 2 | 1.991 | 3.1855 | 230.0537 | 63 | 13230.6748 | 9423.1182 | 0.019076
90 | AKKJ240/72 | 4 T085-0.4-S1 | 1091153 | 40 | 10.9297 | 40.9863 | 229.8669 | 250 | 10886.5146 | 5203.063 | 0.034241
90 | EKKJ10/10 | 1091153 | 110233035 | 31 | 5.1529 | 3.9678 | 229.7098 | 35 | 3283.9387 | 1106.4026 | 0.15814
90 | EKKJ10/10 | 1091153 | 111232937 | 60 | 11.9996 | 9.2397 | 228.986 | 35 | 1869.9221 | 627.1655 | 0.27798
90 | EKKJ10/10 | 1091153 | 112232938 | 31 | 7.9193 | 6.0979 | 229.6132 | 35 | 3283.9387 | 1106.4026 | 0.15814
90 | AKKJ240/72 | 1091153 | 1131152 | 65 | 6.9954 | 26.2329 | 229.6947 | 1 | 7897.332 | 2761.0215 | 0.065193
90 | EKKJ10/10 | 1131152 | 114232939 | 43 | 6.3702 | 4.9051 | 229.341 | 35 | 2276.4919 | 732.7969 | 0.2393
90 | EKKJ10/10 | 1131152 | 115232940 | 48 | 6.4808 | 4.9902 | 229.29 | 35 | 2088.261 | 674.0825 | 0.25992
90 | EKKJ10/10 | 1131152 | 116232941 | 61 | 4.9819 | 3.8361 | 229.2998 | 35 | 1716.9564 | 557.7297 | 0.31363
90 | EKKJ10/10 | 1131152 | 117233031 | 43 | 9.4111 | 7.2466 | 229.1551 | 35 | 2276.4919 | 732.7969 | 0.2393
90 | EKKJ10/10 | 1131152 | 118233032 | 15 | 5.3854 | 4.1467 | 229.6067 | 35 | 4466.0752 | 1421.5703 | 0.12454
90 | EKKJ10/10 | 1131152 | 119233033 | 21 | 4.4649 | 3.438 | 229.5888 | 35 | 3725.1885 | 1184.8136 | 0.14894
90 | EKKJ10/10 | 1091153 | 120233034 | 20 | 5.2051 | 4.008 | 229.7706 | 35 | 4547.6841 | 1554.0576 | 0.11297
90 | EKKJ10/10 | 4 T085-0.4-S1 | 1210047 | 62 | 2.3009 | 1.7717 | 229.9572 | 35 | 1899.1429 | 692.0894 | 0.26692
90 | EKKJ10/10 | 1210047 | 122239921 | 10 | 2.3009 | 1.7717 | 229.9312 | 25 | 1647.46 | 581.0831 | 0.30837